25.11.2022г.№126

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УСОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №45 ОТ 07.05.2018Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П.РАЗДОЛЬЕ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2032Г.»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 27.06.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь ст.ст. 14, 45 Устава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- В постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования №45 от 07.05.2018г. «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения п. Раздолье Усольского района Иркутской области на период до 2032 г.», внести следующие изменения и дополнения в части обосновывающих материалов:

  - В наименовании постановления и далее по тексту слова «сельского поселения Раздольинского муниципального образования», заменить словами «Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области».

  - В первом абзаце подраздела «Климат» раздела «Введение» Схемы теплоснабжения цифру «232» заменить цифрой «233».

    - В таблице 1 «Климатические характеристики п. Раздолье» Схемы теплоснабжения в столбце «Продолжительность отопительного периода в сутках» цифру «232» заменить цифрой «233».

    - Таблицу 1 «Среднемесячная температура наружного воздуха, оС» Схемы теплоснабжения изложить в следующей редакции:

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тср, оС | -18,4 | -15,5 | -6,9 | 2,4 | 9,8 | 15,6 | 18,1 | 15,7 | 9,1 | 1,6 | -7,9 | -15,7 |

  - Раздела 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Схемы теплоснабжения внести следующие изменения:

    - Абзац шестой подраздела 1.1 «Функциональная структура теплоснабжения» изложить в следующей редакции:

«Теплоисточник и тепловая сеть системы теплоснабжения находятся в собственности Администрации Раздольинского сельского поселения. Организацией, эксплуатирующей данные объекты с сентября 2022 года, является ООО ТК «БЕЛАЯ»».

    - В абзаце втором подраздела 1.2. «Источники тепловой энергии» слова «расчетная тепловая мощность – 0,31 Гкал/ч» заменить словами «расчетная тепловая нагрузка потребителей – 0,275 Гкал/ч.»».

    - В Таблице 1.2.1 «Общие характеристики теплоисточника» в седьмом столбце Qрасч, Гкал/ч значения «0,31» заменить на значения «0,275.»

    - Таблицу 1.2.2 «Распределение групп котлов по видам сжигаемых топлив» изложить в следующей редакции:

| Марка котла | Количество |  |  |  |  | Суммарная мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | уголь | дрова | жидкое | эл/эн | Всего | уголь | дрова | жидкое | эл/эн | Всего |
| Всего | 3 |  |  |  | 3 | 1,03 |  |  |  | 1,03 |
| КВр-0,4КБ | 1 |  |  |  | 1 | 0,34 |  |  |  | 0,34 |
| КВр-0,8ТТ | 1 |  |  |  | 1 | 0,69 |  |  |  | 0,69 |
| НР-18-0,3 (не рабочий) | 1 |  |  |  | 1 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |

1.3.5. Таблицу 1.2.3 «Распределение котлов по единичной установленной мощности» изложить в следующей редакции:

| Ед. уст. Мощность котла, Гкал/ч | Кол-во котлов |  | Суммарная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шт. | % | шт. | % |
| Всего: | 3 | 100,0 | 1,03 | 100,0 |
| < 0,1 |  |  |  |  |
| 0,1-0,3 | 1 | 33,3 | 0,0 | 0,0 |
| 0,3-0,5 | 1 | 33,3 | 0,34 | 33,0 |
| 0,5-1,0 | 1 | 33,3 | 0,69 | 67,0 |
| 1,0-5,0 |  |  |  |  |

1.3.6. Таблицу 1.2.4 «Характеристики котлоагрегатов» изложить в следующей редакции:

| Ст. № | Марка | Уст. мощн., Гкал/ч | Распол. мощн., Гкал/ч | Тип тепло- носи- теля | Тип топлива | Год установки | Год кап. ремонта | Состояние котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  | 1,29 | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,8 | 0,69 | 0,6 | вода | уголь | 2017 | не было | рабоч. (удовлет.) |
| 2 | КВр-0,4 | 0,34 | 0,3 | вода | уголь | 2014 | не было | рабоч. (удовлет.) |
| 3 | НР-18-0,3 | 0,26 | 0,0 | вода | уголь | 2005 | н/д | не рабоч. |

1.3.7. В разделе «Котлоагрегаты» подраздела 1.2. «Источники тепловой энергии» абзац второй изложить в следующей редакции:

«В настоящее время в котельной установлено 3 котла с ручной загрузкой топлива. У котла №3 частично демонтированы секции нагрева. Общее состояние котла оценивается как неудовлетворительное, в работе он не используется.»

1.3.8. В разделе «Котлоагрегаты» подраздела 1.2. «Источники тепловой энергии» абзац третий исключить полностью.

1.3.9. В разделе «Система топливоподачи» подраздела 1.2. «Источники тепловой энергии» абзац первый изложить в следующей редакции:

«В качестве основного вида топлива на котельной используется каменный уголь Черемховского угольного разреза с низшей теплотой сгорания Qнр = 4 300 ккал/кг.».

1.3.10. В разделе «Оборудование и система отпуска тепла» подраздела 1.2 «Источники тепловой энергии» абзац второй изложить в следующей редакции:

«В 2021 году в котельной установлены два новых сетевых насоса марки Grundfos NB 65-160/157 и один подпиточный насос марки К50-32-125. Ранее установленные сетевые насосы марки К100-80-160а демонтированы и хранятся на котельной как запасные.»

1.3.11. В Таблице 1.2.5. «Тепловые мощности теплоисточников, Гкал/чв» в последнем столбце цифру «0,31» в каждой строке заменить на цифру «0,275».

1.3.12. В пн. 1.2.3 «Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности» подраздела 1.2. «Источники тепловой энергии» второй абзац изложить в следующей редакции:

«Располагаемая тепловая мощность котельной составляет 0,9 Гкал/ч при установленной –1,29 Гкал/ч. Ограничение располагаемой тепловой мощности котельной в первую очередь вызвано выводом из эксплуатации самодельного котла марки НР-18-0,3.»

1.3.13. Таблицу 1.2.6 «Собственные нужды и тепловая мощность нетто, Гкал/ч» изложить в следующей редакции:

| Теплоисточник | Qуст | Qрасп | Qсн | Qнетто |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1,29 | 0,86 | 0,018 | 0,842 |
| Котельная | 1,29 | 0,86 | 0,018 | 0,842 |

1.3.14. В пн. 1.2.4. «Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто» подраздела 1.2. «Источники тепловой энергии» во втором абзаце значение «3%» заменить на значение «8,514%».

1.3.15. Таблицу 1.3.1 «Общие характеристики тепловых сетей» изложить в следующей редакции:

| Теплосеть | Протяженность участков (двухтрубное исполнение), м |  |  |  |  | Макс. перепад, м | Макс. радиус, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |  |  |
| Всего | 428 | 77 | 0 | 0 | 505 |  |  |
| Сеть котельной | 428 | 77 | 0 | 0 | 505 | 3 | 302 |

1.3.16. В пн. 1.3.3 «Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки» подраздела 1.3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» второй абзац изложить в следующей редакции:

«Основная часть участков рассматриваемой тепловой сети – 428 м (84,8%) – проложена надземным способом, 77 м (15,2 %) участков проложены подземно в непроходных каналах.».

1.3.17. Таблицу 1.3.2 «Протяженность групп участков по годам прокладки» изложить в следующей редакции:

| Год прокладки участка | Протяженность участков (двухтрубное исполнение), м |  |  |  |  | Срок эксплуатации, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |  |
| Всего | 428 | 77 | 0 | 0 | 505 |  |
| Сеть котельной | 428 | 77 | 0 | 0 | 505 |  |
| после 2004 г. | 428 | 77 | 0 | 0 | 505 | 18 |

1.3.18. Таблицу 1.3.3 «Протяженность групп участков по диаметрам труб» изложить в следующей редакции:

| Наружный диаметр участка, мм | Протяженность участков (двухтрубное исполнение), м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |
| Всего | 428 | 77 | 0 | 0 | 505 |
| Сеть котельной | 428 | 77 | 0 | 0 | 505 |
| 32 | 6 |  |  |  | 6 |
| 57 | 88 |  |  |  | 88 |
| 76 | 88 |  |  |  | 88 |
| 89 | 126 |  |  |  | 126 |
| 108 | 52 | 77 |  |  | 129 |
| 133 | 68 |  |  |  | 68 |

1.3.19. В первом абзаце пн. 1.3.6. «Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности» подраздела 1.3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» значение «95/70оС» заменить на значение «85/65 оС».

1.3.20. В первом абзаце пн. 1.3.8. «Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики» подраздела 1.3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» слова и цифры «К100-80-160 (100 м3/ч, 32 м) – 2 шт.» заменить словами и цифрами: «Grundfos NB 65-160/157 (103,4 м3/ч, 27,1 м)».

1.3.21. В пн. 1.3.8 «Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики» подраздела 1.3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» в четвертом абзаце исключить слова: «В момент обследования в работе находился один сетевой насос К 100-80- 160 (100 м 3 /ч, 32 м).».

1.3.22. Таблицу 1.3.7 «Расчетные потери тепловой энергии в сетях» изложить в следующей редакции:

| Потери в сетях, составляющие | Макс., Гкал/ч | Отопит. период, Гкал | Летний период, Гкал | Годовые, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть котельной | 0,0155 | 86,679 | 0,0 | 86,679 |
| -от охлаждения | 0,0149 | 83,596 | 0,0 | 83,596 |
| -с утечкой | 0,00055 | 3,083 | 0,0 | 3,133 |

1.3.23. В пн. 1.3.13 «Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии и теплоносителя» подраздела 1.3 «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» второй абзац изложить в следующей редакции:

«Относительная доля нормативных потерь в тепловых сетях, отнесенная к полезному отпуску тепловой энергии в тепловые сети составляет 9,74%. Фактические тепловые потери могут быть определены только после проведения испытаний тепловых сетей на фактические тепловые потери.».

1.3.24. В Таблице 1.4.1 «Зоны действия источников тепловой энергии» в столбце «Расчетная нагрузка, Гкал/ч» цифру «0,31» заменить на цифру «0,275».

1.3.25. Таблицу 1.5.1 «Общие характеристики групп тепловых потребителей» изложить в следующей редакции:

| Теплоисточник, группа зданий | Кол-во зданий, шт. | Объем отапливаемых зданий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий, м3 | Отапливаемый, м3 | Отапливаемый, % |
| Сеть котельной | 8 | 13 039,4 | 13 039,4 | 100 |
| -жилые | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| -не жилые | 8 | 13 039,4 | 13 039,4 | 100 |

1.3.26. Таблицу 1.5.2 Тепловые характеристики потребителей изложить в следующей редакции:

| Потери в сетях, составляющие | Макс., Гкал/ч | Отопит. период, Гкал | Летний период, Гкал | Годовые, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 0,275 | 803,22 | 0 | 803,22 |
| Жилые | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| - отопление | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| - ГВС | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Нежилые | 0,275 | 803,22 | 0 | 803,22 |
| - отопление | 0,275 | 803,22 | 0 | 803,22 |
| - вентиляция | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| - ГВС | 0,0 | 0 | 0 | 0 |

1.3.27. В пн. 1.5.4 «Значения потребления тепловой энергии при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии» подраздела 1.5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии» первый и второй абзац после таблицы 1.5.2 объединить и изложить в следующей редакции:

«Расчетная суммарная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к котельной п. Раздолье, составляет 0,275 Гкал/ч (только нежилые здания). Общее нормативное теплопотребление (полезный отпуск) в рассматриваемой системе теплоснабжения составляет 803,22 Гкал/год, в т.ч. жилых зданий – 0,0 Гкал/год, нежилых зданий – 803,22 Гкал/год.

1.3.28. Таблицу 1.5.3 «Сводные тепловые характеристики теплоисточников» изложить в следующей редакции:

| Тепловая сеть, составляющие | Макс., Гкал/ч | Отопит. период, Гкал | Летний период, Гкал | Годовые, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная |  |  | 0 |  |
| - собственные нужды | 0,018 | 82,81 | 0 | 82,81 |
| -потери в сетях | 0,0 |  | 0 |  |
| - потребители | 0,275 | 803,22 | 0 | 803,22 |

1.3.29. Таблицу 1.6.1 «Баланс тепловых мощностей и нагрузок, Гкал/ч» изложить в следующей редакции:

| Теплоисточник | Q уст | Q расп | Q сн | Q нетто | Qотпуск. |  |  | Резерв Qнетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | потери | потреб | Всего |  |
| Всего | 1,29 | 0,86 | 0,018 | 0,842 | 0,0155 | 0,275 | 0,2905 |  |
| Котельная | 1,29 | 0,86 | 0,018 | 0,842 | 0,0155 | 0,275 | 0,2905 | 0,5515 (65,5%) |

1.3.30. В пн. 1.6.1 подраздела 1.6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии» второй абзац изложить в следующей редакции:

«Расчетная тепловая мощность, теряемая в тепловых сетях п. Раздолье, составляет 0,018 Гкал/ч. Общегодовые потери составляют 86,679 Гкал (9,74 % от объема потребления).».

1.3.31. Пн. 1.6.2. подраздела 1.6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии» изложить в следующей редакции:

«В существующем состоянии в рассматриваемом теплоисточнике п. Раздолье имеется резерв мощности нетто. Согласно данным Табл. 1.6.1 (см. выше) значение этого резерва составляет 0,5515 Гкал/ч (65,5 %).».

1.3.32. В первом абзаце пн. 1.8.1. подраздела 1.8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом» слова «Qнр= 5150 ккал/кг» заменить на слова «Qнр= 4300 ккал/кг».

1.3.33. Абзац третий пн. 1.8.1. подраздела 1.8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом» изложить в следующей редакции:

«По предоставленным данным, годовой расход топлива в котельной за 2021г. составил 223 т у.т./год. При КПД котельной (65%) и планируемой выработке (972,7 Гкал/год) расчетный расход условного топлива составит 216,3 т у.т./год, что говорит о незначительном перерасходе топлива в рассматриваемой системе теплоснабжения».

1.3.34. Таблицу 1.8.1 «Топливные балансы источников тепловой энергии» изложить в следующей редакции:

| Теплоисточник | Qрасч., Гкал/ч | Qвыр., Гкал/год | КПД, % | Расходы топлива |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Топливо | Ед. изм | Факт | Расчет | Факт-Расчет |
| Котельная | 0,275 | 972,7 | 65 | уголь | т у.т./ год | 223 | 216,3 | 6,7 (3,1%) |

1.3.35. Таблицу 1.8.2 «Показатели качества топлива, сжигаемого в котельной п. Раздолье» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование топлива | Марка, технологическая группа | Показатели качества |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зольность, А,% не более | Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива Wt, % не более | Массовая доля общей серы St, % средняя | Плотность при 20 оС, кг/м3 | Низшая теплота сгорания рабочего топлива Qнр, ккал/кг, средняя |
| 1 | Каменный уголь Черемховского месторождения | Д-рядовой | 38,0 (30,0 ср.) | 19,0 (14,0 ср.) | 1,5 | 900 | 4 300 |

1.3.36. Второй абзац пн. 1.10.1. подраздела 1.10. «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций» изложить в следующей редакции:

«Результаты расчета нормативных тепловых характеристик котельной, полученные при помощи данной модели, представлены в Табл. 1.10.1. Согласно выполненным расчетам, требования к тепловой мощности, рассматриваемой котельной следующие:

максимальная тепловая нагрузка потребителей составляет 0,275 Гкал/ч (отопление – 0,275 Гкал/ч, ГВС- 0,0 Гкал/ч);

требуемая тепловая мощность котельной по отпуску тепла (с учетом нормативных потерь тепла в сети 0,0155 Гкал/ч) равна 0,2905 Гкал/ч;

установленная тепловая мощность котельной (с учетом собственных нужд 0,018 Гкал/ч) должна быть не менее 0,31 Гкал/ч.»

1.3.37. Таблицу 1.10.1 «Сводные тепловые характеристики систем теплоснабжения» изложить в следующей редакции:

| Тепловая сеть, составляющие | Макс., Гкал/ч | Отопит. период, Гкал | Летний период, Гкал | Годовые, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 0,3085 | 972,71 | 0 | 972,71 |
| собственный нужды | 0,018 | 82,81 | 0 | 82,81 |
| потери в сетях | 0,0155 | 86,68 | 0 | 86,68 |
| - от охлаждения | 0,0149 | 83,596 | 0 | 83,596 |
| - с утечкой | 0,00055 | 3,083 | 0 | 3,133 |
| Жилые | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| - отопление | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| - ГВС | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Нежилые | 0,275 | 803,22 | 0 | 803,22 |
| - отопление | 0,275 | 803,22 | 0 | 803,22 |
| - вентиляция | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| - ГВС | 0,0 | 0 | 0 | 0 |

1.3.38. В пн. 1.10.1 подраздела 1.10. «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций» третий абзац изложить в следующей редакции:

«Требуемая выработка тепла котельной составляет 972,71 Гкал/год, в т.ч. расход тепла на собственные нужды котельной – 82,81 Гкал/год, потери тепла в сетях – 86,68 Гкал/год, отпуск тепла потребителям – 803,22 Гкал/год (на отопление – 803,22 Гкал/год, на ГВС – 0,0 Гкал/год).».

1.3.39. Таблицу 1.10.2 «Технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения от котельной п. Раздолье» изложить в следующей редакции:

| Характеристики | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетная тепловая нагрузка: |  |  |  |
| Потребители, Гкал/ч | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Потери в сетях, Гкал/ч | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 |
| Тепловая энергия: |  |  |  |
| Выработка, Гкал/год | 838,5 | 838,5 | 838,5 |
| Отпуск в сеть, Гкал/год | 818,0 | 818,0 | 818,0 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 818,0 | 818,0 | 818,0 |
| Персонал: |  |  |  |
| Численность, чел | 5 | 5 | 5 |
| Средняя зарплата, руб./мес./чел. | 19 408,0 | 19 912,6 | 20 510,0 |
| Топливо: | каменный уголь | каменный уголь | каменный уголь |
| Название месторождения и марка | Черемховский |  |  |
| Qниз, расч., ккал/кг | 4 781 | 4 781 | 4 781 |
| Средний КПД выработки (расчет.), % | 67 | 67 | 67 |
| Годовой расход, т/год | 261,7 | 261,7 | 261,7 |
| Уд. расход, кг.у.т./Гкал | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| Цена, руб./т | 2 912,5 | 3 031,91 | 3 147,13 |
| Если есть резервное топливо, то укажите, пожалуйста, его основные характеристики (по аналогии пунктов, представленных выше) | отсутствует |  |  |
| Электроэнергия: |  |  |  |
| Потребление, тыс. кВт*ч/год | 36,376 | 27,280 | 27,280 |
| Уд. расход, кВт*ч/Гкал | 44,47 | 33,35 | 33,35 |
| Цена, руб./кВт*ч | 3,47 | 3,60 | 3,74 |
| Вода: |  |  |  |
| Потребление воды, м3/год | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
| Уд. расход (факт), м3/Гкал | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Цена, руб./м3 | 90,12 | 95,52 | 95,31 |

1.3.40. В пн. 1.10.1 подраздела 1.10. «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций» в пятом и шестом абзацах слова «ООО «ЖКХ» заменить на слова «ООО «Акваресурс».

1.3.41. Таблицу 1.10.3 «Структура себестоимости полезного отпуска тепла по системе теплоснабжения п. Раздолье» изложить в следующей редакции:

| Характеристики | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты (всего), тыс.руб/год: |  |  |  |
| Зарплата с начислениями | 1 332,2 | 1 366,8 | 1 407,8 |
| Топливо | 762,3 | 793,6 | 823,7 |
| Электроэнергия | 126,1 | 98,2 | 102,0 |
| Вода | 2,7 | 2,9 | 2,9 |
| Работа и услуги производ. характера |  |  |  |
| Ремонты | 11,2 | 11,5 | 11,9 |
| Амортизация | 0 | 0 | 0 |
| Общепроизводственные |  |  |  |
| Общехозяйственные |  |  |  |
| Платежи за выбросы |  |  |  |
| Другие |  |  |  |

1.3.42. В пн. 1.10.1 подраздела 1.10. «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций» седьмой абзац исключить полностью.

1.3.43.  В пн. 1.10.2. подраздела 1.10. «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций» заменить все слова «ООО «ЖКХ» на «ООО «Акваресурс».

1.3.44. Таблицу 1.10.4 «Действующие тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО "ЖКХ" на территории п. Раздолье, и тарифы, действовавшие в период 2015-2017 гг.»  изложить в следующей редакции:

Действующие тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Акваресурс» на территории п. Раздолье, и тарифы, действовавшие в период 2020-2022 гг.

| Вид тарифа | Период действия | Вода |
| --- | --- | --- |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
| одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС) | с 05.10.2020 г. по 31.12.2020 г. | 4274,15 |
|  | с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. | 4274,15 |
|  | с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. | 4361,87 |
|  | с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. | 4361,87 |
|  | с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. | 4244,35 |

1.4. В Раздел 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» внести следующие изменения и дополнения:

1.4.1. В подразделе 2.1. «Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения» в первом абзаце значение «2017 г.» замерить на значение «2021 г.»

1.4.2. Таблицу 2.1 «Структура базовых тепловых нагрузок» изложить в следующей редакции:

| Теплоисточник, составляющие нагрузки | Макс., Гкал/ч | Макс., % |
| --- | --- | --- |
| Котельная | 0,275 | 100,0 |
| Жилые | 0,000 | 0,0 |
| - отопление | 0,000 | 0,0 |
| - ГВС | 0,000 | 0,0 |
| Нежилые | 0,275 | 0,0 |
| - отопление | 0,275 | 100,0 |
| - вентиляция | 0,000 | 0,0 |
| - ГВС | 0,000 | 0,0 |

1.4.3. Таблицу 2.2 «Площади строительных фондов с централизованным теплоснабжением, м2» изложить в следующей редакции:

| Теплоисточник | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь, всего | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 |
| Жилые, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -жд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -мкд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилые, всего | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 |
| -общ. | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 | 2966 |
| -пром. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост площади, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -жд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -мкд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилые, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -общ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -пром. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4.4. Подраздел 2.5 «Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления» изложить в следующей редакции:

«Для оценки перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения в данной работе использовались материалы генплана [12], Схемы теплоснабжения [13] и информация по перспективе строительства, предоставленная администрацией поселения и теплоснабжающей организацией п. Раздолье.

Анализ полученной информации показал, что до конца расчетного срока Схемы (2032 г.) к централизованной системе теплоснабжения поселка не планируется подключение новых потребителей. Отключения существующих потребителей также не предусматривается.

Жилые дома не планируется подключать к централизованному теплоснабжению.

Все нежилые здания, которые ранее предполагалось подключить к централизованному теплоснабжению (гараж, аптека, администрация, магазин, почта), более не рассматривают центральное теплоснабжение как перспективное по финансовым причинам или вовсе прекратили свою деятельность (аптека).

Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) в рассматриваемой системе теплоснабжения в течение всего расчетного срока Схемы представлены ниже в Табл.2.3 и Табл.2.4. В качестве базового уровня потребления принят 2017 г. Прирост тепловых нагрузок составит 0,000 Гкал/ч (0 % существующей тепловой нагрузки).»

1.4.5. Таблицу 2.3. «Перечень и характеристики перспективных тепловых потребителей» исключить полностью.

1.4.6. Нумерацию таблицы 2.4. «Тепловая нагрузка и ее перспективный прирост, Гкал/ч» изменить на 2.3. и изложить в следующей редакции:

| Теплоисточник | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка, всего | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| -жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -нежилые здания | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| -помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -нежилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4.7. Нумерацию таблицы 2.5. «Тепловое потребление и его перспективный прирост, Гкал/год» изменить на 2.4. и изложить в следующей редакции:

| Теплоисточник | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка, всего | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 |
| -жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -нежилые здания | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 |
| -помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -нежилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.5.В раздел 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» внести следующие изменения и дополнения:

    - «Таблицу 4.1. «Перспективные балансы тепловых нагрузок и мощностей теплоисточников, Гкал/ч» изложить в следующей редакции:

| Теплоисточник | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет. мощность, всего | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| -собственные нужды | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| -потери в сетях | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 |
| -жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -нежилые здания | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| -помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост расч. мощности, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -потери в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -нежилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Прирост расп. мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+), дефицит(-) | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |

1.5.2. Во втором абзаце слова «не менее 37%» заменить на слова «не менее 64%».

1.6. В Раздел 5 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя» внести следующие изменения и дополнения:

1.6.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«В котельной установлена автоматическая система химводоподготовки подпиточной воды типа «КОМПЛЕКСОН».

1.6.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:

«Перспективное увеличение максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в рассматриваемой системе не планируется».

1.6.3. Таблицу 5.1. «Перспективные часовые расходы теплоносителя, т/ч» изложить в следующей редакции:

| Теплоисточник | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка, всего | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| -утечки в сетях | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| -утечки в жилых зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -утечки в нежил. зданиях | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| -ГВС жилых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -ГВС нежилых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост подпитки, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -утечки в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -утечки в жилых зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -утечки в нежил. Зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -ГВС жилых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -ГВС нежилых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распол. расход исх. воды | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Прирост распол. расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+), дефицит(-) | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |

1.7.  В Раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» внести следующие изменения и дополнения:

    - Абзац первый и второй изложить в следующей редакции:

«В утвержденной схеме теплоснабжения [14] рассмотрен Вариант развития системы теплоснабжения п. Раздолье на базе реконструкции котельной с заменой устаревших котлов на новые более эффективные котлы. Предлагаемый вариант реализован: в котельной установлены 2 новых котла в 2014 и 2017 годах.

Учитывая выполненные работы, наиболее целесообразным вариантом развития рассматриваемой системы теплоснабжения является:

-поддержание в рабочем состоянии установленного оборудования и своевременная замена котельных агрегатов по мере выработки своего эксплуатационного ресурса – 10 лет срок службы стальных водогрейных котлов, установленных на котельной;

-отсутствие перспективы прироста мощности позволит провести замену котла КВр-0,8, после выработки его ресурса после 2027 года, на менее мощный и более подходящий для данной системы теплоснабжения котел мощностью 0,4-0,5 МВт (0,35-0,43 Гкал/ч);

-демонтаж старого котла марки НР-18-0,3, который фактически не используется в работе и у которого частично демонтированы поверхности нагрева, вместо него установить более современный котел марки КВр аналогичной мощности;

-установка на котельной новых сетевых насосов, производительность и мощность которых будут соответствовать подключенной нагрузке, а соответственно позволят снизить энергозатраты на передачу тепла потребителям;

-проведение капитального или косметического ремонта здания котельной по причине ветхости деревянных стен и крыши здания;

-проведение реконструкции здания котельной с целью привести его в надлежащее состояние согласно требованиям пожарной безопасности и строительным требованиям;

-установка системы очистки дымовых газов – циклоны или золоуловители;

-реконструкция дымового тракта котлов с увеличением поперечного сечения газоходов и их переподключением в дымовую трубу.».

1.7.2. В подразделе 6.12. слова «около 1 км» заменить на слова «не более 0,3 км».

1.7.3. Подраздел 6.15. изложить в следующей редакции:

«Учитывая, что перспектива прироста тепловой нагрузки в рассматриваемой системе теплоснабжения не предвидится, режимы загрузки котельной не изменятся и будут соответствовать существующим режимам. В перспективе (при существующих условиях работы системы) температурный график подачи теплоносителя в зависимости от наружной температуры рекомендуется привести в соответствие с нормативом.».

1.7.4. Подраздел 6.16. изложить в следующей редакции:

«При существующих режимах работы рассматриваемой системы теплоснабжения подключение перспективных тепловых потребителей в рассматриваемом поселении не ожидается. Вне зависимости от выбранного варианта реконструкции котельной, КПД котлов останется на прежнем уровне в диапазоне 60-70%. Вследствие этого расход топлива относительно существующего состояния не изменится. Другие виды топлива использовать в рассматриваемой котельной не предполагается.».

1.8. В Раздел 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» внести следующие изменения и дополнения:

1.8.1. Подраздел 7.2 изложить в следующей редакции:

«Все существующие тепловые потребители п. Раздолье находятся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения от рассматриваемой котельной. Подключение новых тепловых потребителей к действующим тепловым сетям в п. Раздолье не предполагается.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под производственную застройку в границах п. Раздолье не предполагается.».

1.8.2. Таблицу 7.1 «Протяженность групп перспективных участков по диаметрам труб» исключить полностью.

1.9.  В Раздел 8 «Перспективные топливные балансы» внести следующие изменения и дополнения:

1.9.1. В первом абзаце слова «Qнр = 5150 ккал/кг» заменить на слова «Qнр = 4300 ккал/кг».

1.9.2. Абзац четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

«В перспективе структура топливопотребления по виду и объемам топлива, используемого в котельной п. Раздолье, не изменится. Вид топлива останется прежним (см. выше разделы 1.2 и 1.8 Схемы). Изменения расхода топлива не предполагается в связи с отсутствием перспективного подключения новых тепловых потребителей. Реализация мероприятий по замене котлов, отработавших свой эксплуатационный ресурс или установка менее мощных водогрейных котлов, не отразится на объемах потребляемого топлива в большую или меньшую сторону.

Расчетный расход топлива на выработку тепловой энергии к расчетному сроку Схемы сохранится на прежнем уровне 223 т у.т./год.».

1.9.3. Таблицу 8.1. «Перспективные балансы потребления топлива» изложить в следующей редакции:

| Теплоисточник | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная выработка, Гкал/год | 972,7 | 972,7 | 972,7 | 972,7 | 972,7 | 972,7 | 972,7 | 972,7 | 972,7 | 972,7 | 972,7 | 972,7 | 972,7 | 972,7 | 972,7 |
| -собственные нужды | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 |
| -потери в сетях | 86,68 | 86,68 | 86,68 | 86,68 | 86,68 | 86,68 | 86,68 | 86,68 | 86,68 | 86,68 | 86,68 | 86,68 | 86,68 | 86,68 | 86,68 |
| -жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -нежилые здания | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 |
| -помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qн расч., ккал/кг | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
| КПД выработки, % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Расход топлива, т/год | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 352,1 | 352,1 | 352,1 | 352,1 | 352,1 | 352,1 | 352,1 | 352,1 | 352,1 |
| Расход топлива, тут/год | 216,3 | 216,3 | 216,3 | 216,3 | 216,3 | 216,3 | 216,3 | 216,3 | 216,3 | 216,3 | 216,3 | 216,3 | 216,3 | 216,3 | 216,3 |

1.10. В Раздел 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» внести следующие изменения и дополнения:

1.10.1. Абзац четвертый подраздела 10.1 изложить в следующей редакции:

«В результате выполнения предлагаемых мероприятий по тепловым сетям повышается эффективность и надежность централизованного теплоснабжения п. Раздолье.».

1.10.2. Таблицу 10.1 «Инвестиции по перспективному Варианту» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Детализация | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. По котельной: |  |  | 5 130 |
| 1.1 | Замена котла КВр-0,8 на котел меньшей мощности, после истечения срока его эксплуатации (2027-2028гг.) |  | 800 |
| 1.2 | Замена сетевых насосов на насосы меньшей мощности | 2 насоса | 450 |
| 1.3 | Установка системы очистки дымовых газов | 2 золоуловителя | 240 |
| 1.4 | Реконструкция газового тракта котельной |  | 90 |
| 1.5 | Капитальный ремонт здания котельной |  | 800 |
| 1.6 | Реконструкция здания котельной согласно требованиям строительных норм и правил |  | 650 |
| 1.7 | Замена котла марки КВр-0,4 после истечения срока его эксплуатации (2024-2025гг.) | 1 котел | 700 |
| 1.8 | Демонтаж неэксплуатируемого котла старого образца марки НР-18-0,3 на современный типа КВр | 1 котел | 900 |
| 19. | Разработка проекта и установка прибора коммерческого учета (узел учета) тепловой энергии в котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б. | 1 проект 1 прибор учета | 500 |
| 2. По тепловым сетям: |  |  | 430 |
| 2.1 | Текущие и капитальные ремонты тепловых сетей по мере их физического износа | ежегодно | 250 |
| 2.2 | Замена, восстановление тепловой изоляции по мере ее физического износа | ежегодно | 100 |
| 2.3 | Наладка режимов работы тепловых сетей |  | 80 |
| 3. Всего по системе: |  |  | 5 560 |

1.11. В Разделе 11 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации» пятый абзац изложить в следующей редакции:

«На момент внесения изменений в Схему теплоснабжения под критерии единой теплоснабжающей организации наиболее подходит Общество с ограниченной ответственностью ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ «БЕЛАЯ» (ООО ТК «БЕЛАЯ»). Зоной деятельности данной ЕТО рекомендуется установить зону в пределах системы теплоснабжения в границах п. Раздолье.».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании в газете «Раздольинский информационный вестник», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: http//раздолье-адм.рф/.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области                                                                                                 С.И.Добрынин